
附件1

出厂水指标委检结果表
	序号
	检测项目
	单位
	限值
	出厂水检测结果
	备注

	1
	色度
	度
	≤15
	5
	合格

	2
	浑浊度
	NTU
	≤1
	＜0.5
	合格

	3
	臭和味
	—
	无异臭、异味
	0级
	合格

	4
	肉眼可见物
	—
	无
	无
	合格

	5
	PH
	—
	≥6.5
≤8.5
	7.95
	合格

	6
	总硬度（以CaCO3计)
	mg/L
	≤450
	173.4
	合格

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	338
	合格

	8
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.2
	合格

	9
	氯化物
	mg/L
	≤250
	42.31
	合格

	10
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	≤10
	1.32
	合格

	11
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	49.16
	合格

	12
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	＜0.002
	合格

	13
	氨（以N计）
	mg/L
	≤0.05
	0.04
	合格

	14
	铁
	mg/L
	≤0.3
	0.035
	合格

	15
	锰
	mg/L
	≤0.1
	＜0.0005
	合格

	16
	铜
	mg/L
	≤1.0
	＜0.009
	合格

	17
	锌
	mg/L
	≤1.0
	0.001
	合格

	18
	铝
	mg/L
	≤0.2
	0.174
	合格

	19
	镉
	mg/L
	≤0.005
	＜0.004
	合格

	20
	银
	mg/L
	≤0.05
	＜0.013
	合格

	21
	铍
	mg/L
	≤0.002
	＜0.0002
	合格

	22
	钡
	mg/L
	≤0.7
	0.043
	合格

	23
	硼
	mg/L
	≤1.0
	0.077
	合格

	24
	钼
	mg/L
	≤0.07
	＜0.008
	合格

	25
	镍
	mg/L
	≤0.02
	＜0.006
	合格

	26
	砷
	mg/L
	≤0.01
	＜0.001
	合格

	27
	汞
	mg/L
	≤0.001
	＜0.0001
	合格

	28
	硒
	mg/L
	≤0.01
	＜0.0004
	合格

	29
	铅
	mg/L
	≤0.01
	＜0.0025
	合格

	30
	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	0.006
	合格

	31
	高锰酸盐指数（以O₂计）
	mg/L
	≤3
	0.89
	合格

	32
	三氯甲烷
	mg/L
	≤0.06
	＜0.0002
	合格

	33
	四氯化碳
	mg/L
	≤0.002
	＜0.0001
	合格

	34
	亚氯酸盐
	mg/L
	≤0.7
	0.284
	合格

	35
	二氧化氯
	mg/L
	≥0.1
≤0.8
	0.39                                                                                                     
	合格

	36
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100
	未检出
	合格

	37
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不应检出
	未检出
	合格

	38
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	不应检出
	＜2
	合格



